{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":142,"n_cols":9,"rows_kept":142,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,1,2,4],[2,5,2,7],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,5,2],[3,3,5,3],[3,4,5,5],[3,6,3,8],[4,6,5,6],[4,7,5,8],[6,4,6,5],[6,7,6,8],[7,4,7,5],[7,7,7,8],[8,4,8,5],[8,7,8,8],[9,0,9,8],[10,0,10,8],[11,1,11,4],[11,5,11,7],[12,0,14,0],[12,1,14,1],[12,2,14,2],[12,3,14,3],[12,4,14,5],[12,6,12,8],[13,6,14,6],[13,7,14,8],[15,4,15,5],[15,7,15,8],[16,4,16,5],[16,7,16,8],[17,4,17,5],[17,7,17,8],[18,4,18,5],[18,7,18,8],[19,4,19,5],[19,7,19,8],[20,4,20,5],[20,7,20,8],[21,4,21,5],[21,7,21,8],[22,4,22,5],[22,7,22,8],[23,4,23,5],[23,7,23,8],[24,4,24,5],[24,7,24,8],[25,4,25,5],[25,7,25,8],[26,4,26,5],[26,7,26,8],[27,4,27,5],[27,7,27,8],[28,4,28,5],[28,7,28,8],[29,4,29,5],[29,7,29,8],[30,4,30,5],[30,7,30,8],[31,4,31,5],[31,7,31,8],[32,4,32,5],[32,7,32,8],[33,4,33,5],[33,7,33,8],[34,4,34,5],[34,7,34,8],[35,0,35,6],[35,7,35,8],[37,0,37,8],[38,0,38,8],[39,1,39,4],[39,5,39,7],[40,0,42,0],[40,1,42,1],[40,2,42,2],[40,3,42,3],[40,4,42,5],[40,6,40,8],[41,6,42,6],[41,7,42,8],[43,4,43,5],[43,7,43,8],[44,0,44,6],[44,7,44,8],[46,0,46,8],[47,0,47,8],[48,1,48,4],[48,5,48,7],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[49,2,51,2],[49,3,51,3],[49,4,51,5],[49,6,49,8],[50,6,51,6],[50,7,51,8],[52,4,52,5],[52,7,52,8],[53,4,53,5],[53,7,53,8],[54,4,54,5],[54,7,54,8],[55,4,55,5],[55,7,55,8],[56,4,56,5],[56,7,56,8],[57,4,57,5],[57,7,57,8],[58,4,58,5],[58,7,58,8],[59,4,59,5],[59,7,59,8],[60,4,60,5],[60,7,60,8],[61,4,61,5],[61,7,61,8],[62,4,62,5],[62,7,62,8],[63,4,63,5],[63,7,63,8],[64,4,64,5],[64,7,64,8],[65,4,65,5],[65,7,65,8],[66,4,66,5],[66,7,66,8],[67,4,67,5],[67,7,67,8],[68,4,68,5],[68,7,68,8],[69,4,69,5],[69,7,69,8],[70,0,70,6],[70,7,70,8],[72,0,72,8],[73,0,73,8],[74,1,74,4],[74,5,74,7],[75,0,77,0],[75,1,77,1],[75,2,77,2],[75,3,77,3],[75,4,77,5],[75,6,75,8],[76,6,77,6],[76,7,77,8],[78,4,78,5],[78,7,78,8],[79,4,79,5],[79,7,79,8],[80,4,80,5],[80,7,80,8],[81,4,81,5],[81,7,81,8],[82,4,82,5],[82,7,82,8],[83,4,83,5],[83,7,83,8],[84,4,84,5],[84,7,84,8],[85,0,85,6],[85,7,85,8],[86,0,86,8],[87,0,87,8],[88,1,88,4],[88,5,88,7],[89,0,91,0],[89,1,91,1],[89,2,91,2],[89,3,91,3],[89,4,91,5],[89,6,89,8],[90,6,91,6],[90,7,91,8],[92,4,92,5],[92,7,92,8],[93,4,93,5],[93,7,93,8],[94,4,94,5],[94,7,94,8],[95,4,95,5],[95,7,95,8],[96,4,96,5],[96,7,96,8],[97,4,97,5],[97,7,97,8],[98,4,98,5],[98,7,98,8],[99,4,99,5],[99,7,99,8],[100,0,100,6],[100,7,100,8],[102,0,102,8],[103,0,103,8],[104,1,104,4],[104,5,104,7],[105,0,107,0],[105,1,107,1],[105,2,107,2],[105,3,107,3],[105,4,107,5],[105,6,105,8],[106,6,107,6],[106,7,107,8],[108,4,108,5],[108,7,108,8],[109,4,109,5],[109,7,109,8],[110,4,110,5],[110,7,110,8],[111,4,111,5],[111,7,111,8],[112,4,112,5],[112,7,112,8],[113,0,113,8],[115,1,115,4],[115,5,115,7],[116,1,118,1],[116,2,118,2],[116,3,118,3],[116,4,118,5],[116,6,116,8],[117,6,118,6],[117,7,118,8],[119,4,119,5],[119,7,119,8],[120,4,120,5],[120,7,120,8],[121,4,121,5],[121,7,121,8],[122,4,122,5],[122,7,122,8],[123,0,123,6],[123,7,123,8],[125,0,125,8],[126,0,126,8],[127,1,127,4],[127,5,127,7],[128,0,130,0],[128,1,130,1],[128,2,130,2],[128,3,130,3],[128,4,130,5],[128,6,128,8],[129,6,130,6],[129,7,130,8],[131,4,131,5],[131,7,131,8],[132,4,132,5],[132,7,132,8],[133,4,133,5],[133,7,133,8],[134,4,134,5],[134,7,134,8],[135,4,135,5],[135,7,135,8],[136,4,136,5],[136,7,136,8],[137,4,137,5],[137,7,137,8],[138,4,138,5],[138,7,138,8],[139,4,139,5],[139,7,139,8],[140,4,140,5],[140,7,140,8],[141,0,141,6],[141,7,141,8]]}
["配电工程采购清单"]
["分部分项工程清单与计价表","","","","","","","",""]
["工程名称：",{"$nulls":4},"标段：/变压器",null,null,"第1部分 共 3项  "]
["序号","项目名称","项目特征描述","计量\r\n单位","工程量",null,"金额（元）",null,""]
[null,"","","","","","综合单价","合价\n"]
[null,"","",""]
["1","干式变压器 SCB11-630kVA","1.干式变压器\n2.型号：SCB11-630kVA（含外壳）,Dyn11-10/0.4、IP20,AF,Uk=6%带自动降温通风装置\n3.容量(kV·A)：630kVA，包含变压器内各种元器件\n4.基础型钢形式、规格：槽钢及各种预埋件，综合考虑\n5.其他：综合考虑，满足施工及验收规范要求","台","6"]
["2","干式变压器 SCB11-800kVA","1.干式变压器\n2.型号：SCB11-800kVA（含外壳）,Dyn11-10/0.4、IP20,AF,Uk=6%带自动降温通风装置\n3.容量(kV·A)：800kVA，包含变压器内各种元器件\n4.基础型钢形式、规格：槽钢及各种预埋件，综合考虑\n5.其他：综合考虑，满足施工及验收规范要求","台","1"]
["3","干式变压器 SCB11-1250kVA","1.干式变压器\n2.型号：SCB11-1250kVA（含外壳）,Dyn11-10/0.4、IP20,AF,Uk=6%带自动降温通风装置\n3.容量(kV·A)：1250kVA，包含变压器内各种元器件\n4.基础型钢形式、规格：槽钢及各种预埋件，综合考虑\n5.其他：综合考虑，满足施工及验收规范要求","台","2"]
["小计："]
["分部分项工程清单与计价表","","","","","","","",""]
["工程名称：",{"$nulls":4},"标段：/高低压柜",null,null,"第2部分共20项"]
["序号","项目名称","项目特征描述","计量\r\n单位","工程量",null,"金额（元）"]
[null,"","","","","","综合单价","合价\n"]
[null,"","",""]
[1,"高压成套配电柜 (11/21AH1)","1.10kV高压柜\n2.规格、型号:综合考虑\n3.柜内电气元件要求：含柜内元器件、附属设备及所有附件，按设计图配置，成套安装\n4.其他：防火堵洞，基础制安，随成套柜配母线铜排（含柜顶、柜内），开孔、焊、压接线端子、盘柜配线、端子接线、盘柜防火、堵洞、按钮、箱体接地\n5.含设备内所有元器件、装置调试\n6.基础型钢形式、规格：槽钢及各种预埋件，综合考虑\n7.其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求","台","2"]
[2,"高压成套配电柜 (11/21AH2)","1.10kV高压柜\n2.规格、型号:综合考虑\n3.柜内电气元件要求：含柜内元器件、附属设备及所有附件，按设计图配置，成套安装\n4.其他：防火堵洞，基础制安，随成套柜配母线铜排（含柜顶、柜内），开孔、焊、压接线端子、盘柜配线、端子接线、盘柜防火、堵洞、按钮、箱体接地\n5.含设备内所有元器件、装置调试\n6.基础型钢形式、规格：槽钢及各种预埋件，综合考虑\n7.其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求","台","2"]
[3,"高压成套配电柜 (11AH3/4/5/6/7、12AH2)","1.10kV高压柜\n2.规格、型号:综合考虑\n3.柜内电气元件要求：含柜内元器件、附属设备及所有附件，按设计图配置，成套安装\n4.其他：防火堵洞，基础制安，随成套柜配母线铜排（含柜顶、柜内），开孔、焊、压接线端子、盘柜配线、端子接线、盘柜防火、堵洞、按钮、箱体接地\n5.含设备内所有元器件、装置调试\n6.基础型钢形式、规格：槽钢及各种预埋件，综合考虑\n7.其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求","台","6"]
[4,"高压成套配电柜(21AH3/4/5/6、31/32AH1)","1.名称 \n2.型号 \n3.规格 \n4.母线配置方式 \n5.种类 \n6.基础型钢形式、规格","台","6"]
[5,"高压成套配电柜 (12AH1)","1.10kV高压柜\n2.规格、型号:综合考虑\n3.柜内电气元件要求：含柜内元器件、附属设备及所有附件，按设计图配置，成套安装\n4.其他：防火堵洞，基础制安，随成套柜配母线铜排（含柜顶、柜内），开孔、焊、压接线端子、盘柜配线、端子接线、盘柜防火、堵洞、按钮、箱体接地\n5.含设备内所有元器件、装置调试\n6.基础型钢形式、规格：槽钢及各种预埋件，综合考虑\n7.其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求","台","1"]
[6,"直流馈电屏 (GDZW)","1.名称：直流屏\n2.规格、型号:综合考虑\n3.柜内电气元件要求：含柜内元器件、附属设备及所有附件，按设计图配置，成套安装\n4.其他：防火堵洞，基础制安，随成套柜配母线铜排（含柜顶、柜内），开孔、焊、压接线端子、盘柜配线、端子接线、盘柜防火、堵洞、按钮、箱体接地\n5.含设备内所有元器件、装置调试\n6.基础型钢形式、规格：槽钢及各种预埋件，综合考虑\n7.其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求","台","1"]
[7,"蓄电池屏 (DC220V 80AH)","1.名称：电池柜\n2.规格、型号:综合考虑\n3.柜内电气元件要求：含柜内元器件、附属设备及所有附件，按设计图配置，成套安装\n4.其他：防火堵洞，基础制安，随成套柜配母线铜排（含柜顶、柜内），开孔、焊、压接线端子、盘柜配线、端子接线、盘柜防火、堵洞、按钮、箱体接地\n5.含设备内所有元器件、装置调试\n6.基础型钢形式、规格：槽钢及各种预埋件，综合考虑\n7.其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求","台","1"]
[8,"低压进线柜 (2/3/4/5/6/7AA1)\n","1.名称:低压进线柜 (2/3/4/5AA1)\n2.型号/规格:详设计\n3.柜内电气元件要求：含柜内元器件、附属设备及所有附件，按设计图配置，成套安装\n4.其他：防火堵洞，基础制安，随成套柜配母线铜排（含柜顶、柜内），开孔、焊、压接线端子、盘柜配线、端子接线、盘柜防火、堵洞、按钮、箱体接地\n5.含设备内所有元器件、装置调试\n6.基础型钢形式、规格：槽钢及各种预埋件，综合考虑\n7.其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求","台","6"]
[9,"低压电容器柜 (2/3/4/5/6/7AA2)","1.名称:低压电容器柜 (2/3/4/5AA2)\n2.型号/规格:详设计\n3.柜内电气元件要求：含柜内元器件、附属设备及所有附件，按设计图配置，成套安装\n4.其他：防火堵洞，基础制安，随成套柜配母线铜排（含柜顶、柜内），开孔、焊、压接线端子、盘柜配线、端子接线、盘柜防火、堵洞、按钮、箱体接地\n5.含设备内所有元器件、装置调试\n6.基础型钢形式、规格：槽钢及各种预埋件，综合考虑\n7.其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求","台","6"]
[10,"低压出线柜 (2/3/4/5/6/7AA3)\n","1.名称:低压出线柜 (2/3/4/5AA3)\n2.型号/规格:详设计\n3.柜内电气元件要求：含柜内元器件、附属设备及所有附件，按设计图配置，成套安装\n4.其他：防火堵洞，基础制安，随成套柜配母线铜排（含柜顶、柜内），开孔、焊、压接线端子、盘柜配线、端子接线、盘柜防火、堵洞、按钮、箱体接地\n5.含设备内所有元器件、装置调试\n6.基础型钢形式、规格：槽钢及各种预埋件，综合考虑\n7.其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求","台","6"]
[11,"低压进线柜 (1AA1)","1.名称:低压进线柜 (1/6AA1)\n2.型号/规格:详设计\n3.柜内电气元件要求：含柜内元器件、附属设备及所有附件，按设计图配置，成套安装\n4.其他：防火堵洞，基础制安，随成套柜配母线铜排（含柜顶、柜内），开孔、焊、压接线端子、盘柜配线、端子接线、盘柜防火、堵洞、按钮、箱体接地\n5.含设备内所有元器件、装置调试\n6.基础型钢形式、规格：槽钢及各种预埋件，综合考虑\n7.其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求","台","1"]
[12,"低压电容器柜 (1AA2)","1.名称:低压电容器柜 (1/6AA2)\n2.型号/规格:详设计\n3.柜内电气元件要求：含柜内元器件、附属设备及所有附件，按设计图配置，成套安装\n4.其他：防火堵洞，基础制安，随成套柜配母线铜排（含柜顶、柜内），开孔、焊、压接线端子、盘柜配线、端子接线、盘柜防火、堵洞、按钮、箱体接地\n5.含设备内所有元器件、装置调试\n6.基础型钢形式、规格：槽钢及各种预埋件，综合考虑\n7.其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求","台","1"]
[13,"低压出线柜 (1AA3)","1.名称:低压出线柜 (1/6AA3)\n2.型号/规格:详设计\n3.柜内电气元件要求：含柜内元器件、附属设备及所有附件，按设计图配置，成套安装\n4.其他：防火堵洞，基础制安，随成套柜配母线铜排（含柜顶、柜内），开孔、焊、压接线端子、盘柜配线、端子接线、盘柜防火、堵洞、按钮、箱体接地\n5.含设备内所有元器件、装置调试\n6.基础型钢形式、规格：槽钢及各种预埋件，综合考虑\n7.其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求","台","1"]
[14,"双电源切换柜 (1ZA1)","1.名称:双电源切换柜 (1ZA1)\n2.型号/规格:详设计\n3.柜内电气元件要求：含柜内元器件、附属设备及所有附件，按设计图配置，成套安装\n4.其他：防火堵洞，基础制安，随成套柜配母线铜排（含柜顶、柜内），开孔、焊、压接线端子、盘柜配线、端子接线、盘柜防火、堵洞、按钮、箱体接地\n5.含设备内所有元器件、装置调试\n6.基础型钢形式、规格：槽钢及各种预埋件，综合考虑\n7.其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求","台","1"]
[15,"低压进线柜 (1ZA2)","1.名称:低压进线柜 (1ZA2)\n2.型号/规格:详设计\n3.柜内电气元件要求：含柜内元器件、附属设备及所有附件，按设计图配置，成套安装\n4.其他：防火堵洞，基础制安，随成套柜配母线铜排（含柜顶、柜内），开孔、焊、压接线端子、盘柜配线、端子接线、盘柜防火、堵洞、按钮、箱体接地\n5.含设备内所有元器件、装置调试\n6.基础型钢形式、规格：槽钢及各种预埋件，综合考虑\n7.其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求","台","1"]
[16,"低压电容器柜 (1ZA3)","1.名称:低压电容器柜 (1ZA3)\n2.型号/规格:详设计\n3.柜内电气元件要求：含柜内元器件、附属设备及所有附件，按设计图配置，成套安装\n4.其他：防火堵洞，基础制安，随成套柜配母线铜排（含柜顶、柜内），开孔、焊、压接线端子、盘柜配线、端子接线、盘柜防火、堵洞、按钮、箱体接地\n5.含设备内所有元器件、装置调试\n6.基础型钢形式、规格：槽钢及各种预埋件，综合考虑\n7.其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求","台","1"]
[17,"低压出线柜 (1ZA4/5/6/7/8/9/10)","1.名称:低压出线柜 (1ZA4/5/6/7/8)\n2.型号/规格:详设计\n3.柜内电气元件要求：含柜内元器件、附属设备及所有附件，按设计图配置，成套安装\n4.其他：防火堵洞，基础制安，随成套柜配母线铜排（含柜顶、柜内），开孔、焊、压接线端子、盘柜配线、端子接线、盘柜防火、堵洞、按钮、箱体接地\n5.含设备内所有元器件、装置调试\n6.基础型钢形式、规格：槽钢及各种预埋件，综合考虑\n7.其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求","台","7"]
[18,"双电源切换柜 (AF1)","1.名称:双电源切换柜 (AF1)\n2.型号/规格:详设计\n3.柜内电气元件要求：含柜内元器件、附属设备及所有附件，按设计图配置，成套安装\n4.其他：防火堵洞，基础制安，随成套柜配母线铜排（含柜顶、柜内），开孔、焊、压接线端子、盘柜配线、端子接线、盘柜防火、堵洞、按钮、箱体接地\n5.含设备内所有元器件、装置调试\n6.基础型钢形式、规格：槽钢及各种预埋件，综合考虑\n7.其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求","台","1"]
[19,"低压出线柜 (AF2/3/4/5/6/7)","1.名称:低压出线柜 (AF2/3/4/5)\n2.型号/规格:详设计\n3.柜内电气元件要求：含柜内元器件、附属设备及所有附件，按设计图配置，成套安装\n4.其他：防火堵洞，基础制安，随成套柜配母线铜排（含柜顶、柜内），开孔、焊、压接线端子、盘柜配线、端子接线、盘柜防火、堵洞、按钮、箱体接地\n5.含设备内所有元器件、装置调试\n6.基础型钢形式、规格：槽钢及各种预埋件，综合考虑\n7.其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求","台","6"]
[20,"低压电缆分支箱","1.名称：低压电缆分支箱\n2.型号：详设计\n3.规格：外形尺寸 800mm*600mm*235mm（高*宽*厚）\n4.安装方式：距地1.5米挂墙明装","台","180"]
["小计：","","","","","",""]
[]
["表-08 ","","","","","","","",""]
["分部分项工程清单与计价表","","","","","","","",""]
["工程名称：",{"$nulls":4},"标段：/发电机",null,null,"第3部分 共 1 项"]
["序号","项目名称","项目特征描述","计量\r\n单位","工程量",null,"金额（元）",null,""]
[null,"","","","","","综合单价","合价"]
[null,"","",""]
[1,"柴油发电机组 常用功率600kW","1.名称:柴油发电机组  \n2.型号:常载功率600kW柴油发电机自带断路器，配套考虑。\n3.母线设置方式:详设计\n4.基础型钢形式、规格：槽钢及各种预埋件，综合考虑\n5.柜体安装及其内部铜母线组装，可调原件调试，盘柜配线及控制电缆安装\n6.箱体接地，盘柜防火封堵\n7.储油间的油箱应密闭且应设置通向室外的通气管,通气管应设置带阻火器的呼吸阀,油箱的下部应设置防\n止油品流散的设施。柴油发电机房和变电所内应作消音降噪处理,经消噪声处理后能满足《声环境质量标准》GB3096-2008的要求\n8.焊、压接线端子\n9.包含发电机、发动机、电控箱、控制屏、蓄电池、数码电脑自启动控制系统、出线开关、运输吊装定位费、安装调试及油耗材料费、排烟除尘费用、发电机房环保降噪费、储油箱 、烟气净化器 、二级消声器、成品排烟管、备件工具费等发电机组正常使用的所有附件及随机技术资料","台","1"]
["本页小计","","","","","",""]
[]
["表-08 ","","","","","","","",""]
["分部分项工程清单与计价表","","","","","","","",""]
["工程名称：",{"$nulls":4},"标段：/电缆",null,null,"第 4部分共 18 项"]
["序号","项目名称","项目特征描述","计量\r\n单位","工程量",null,"金额（元）",null,""]
[null,"","","","","","综合单价","合价"]
[null,"","",""]
[1,"电力电缆 WDZN-YJV22-8.7/15kV-3*300","1.名称：电力电缆\n2.型号、规格：WDZN-YJY22-3*300mm2\n3.材质：铜芯\n4.敷设方式、部位：穿管直埋、桥架等综合\n5.电压等级（kV）：8.7/15kV\n6.其他:满足设计及规范要求\n","m","490.57"]
[2,"电力电缆 WDZN-YJV22-8.7/15kV-3*95","1.名称：电力电缆\n2.型号、规格：WDZN-YJY22-3*95mm2\n3.材质：铜芯\n4.敷设方式、部位：穿管直埋、桥架等综合\n5.电压等级（kV）：8.7/15kV\n6.其他:满足设计及规范要求\n","m","497.7"]
[3,"电力电缆 WDZN-YJV-8.7/15kV-3*150","1.名称：电力电缆\n2.型号、规格：WDZN-YJY-3*150mm2\n3.材质：铜芯\n4.敷设方式、部位：桥架\n5.电压等级（kV）：8.7/15kV\n6.其他:满足设计及规范要求","m","238.56"]
[4,"电力电缆 WDZN-YJV-8.7/15kV-3*95","1.名称：电力电缆\n2.型号、规格：WDZN-YJY-3*95mm2\n3.材质：铜芯\n4.敷设方式、部位：桥架\n5.电压等级（kV）：8.7/15kV\n6.其他:满足设计及规范要求\n","m","420.45"]
[5,"电力电缆 WDZN-YJV-8.7/15kV-3*70","1.名称：电力电缆\n2.型号、规格：WDZN-YJY-3*70mm2\n3.材质：铜芯\n4.敷设方式、部位：桥架\n5.电压等级（kV）：8.7/15kV\n6.其他:满足设计及规范要求\n","m","99.53"]
[6,"电力电缆 WDZ-YJY-4*185+1*95","1.名称：电力电缆\n2.型号、规格：WDZ-YJY-4*185+1*95mm2\n3.材质：铜芯\n4.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井等综合\n5.电压等级（kV）：0.6/1kV\n6.其他:满足设计及规范要求\n","m","3064.76"]
[7,"电力电缆 WDZ-YJY-4*95+1*50","1.名称：电力电缆\n2.型号、规格：WDZ-YJY-4*95+1*50mm2\n3.材质：铜芯\n4.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井等综合\n5.电压等级（kV）：0.6/1kV\n6.其他:满足设计及规范要求\n","m","138.5"]
[8,"电力电缆 WDZ-YJY-4*50+1*25","1.名称：电力电缆\n2.型号、规格：WDZ-YJY-4*50+1*25mm2\n3.材质：铜芯\n4.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井等综合\n5.电压等级（kV）：0.6/1kV\n6.其他:满足设计及规范要求\n","m","14.52"]
[9,"电力电缆 WDZ-YJY-4*35+1*16","1.名称：电力电缆\n2.型号、规格：WDZ-YJY-4*35+1*16mm2\n3.材质：铜芯\n4.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井等综合\n5.电压等级（kV）：0.6/1kV\n6.其他:满足设计及规范要求\n","m","27"]
[10,"电力电缆 WDZ-YJY-4*25+1*16","1.名称：电力电缆\n2.型号、规格：WDZ-YJY-4*25+1*16mm2\n3.材质：铜芯\n4.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井等综合\n5.电压等级（kV）：0.6/1kV\n6.其他:满足设计及规范要求","m","945"]
[11,"电力电缆 WDZ-YJY-5*10","1.名称：电力电缆\n2.型号、规格：WDZ-YJY-5*10mm2\n3.材质：铜芯\n4.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井等综合\n5.电压等级（kV）：0.6/1kV\n6.其他:满足设计及规范要求","m","385.65"]
[12,"电力电缆 WDZN-YJY-3*185+2*95","1.名称：电力电缆\n2.型号、规格：WDZ-YJY-4*185+1*95mm2\n3.材质：铜芯\n4.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井等综合\n5.电压等级（kV）：0.6/1kV\n6.其他:满足设计及规范要求","m","387.02"]
[13,"电力电缆 WDZN-YJY-4*50+1*25","1.名称：电力电缆\n2.型号、规格：WDZN-YJY-4*50+1*25mm2\n3.材质：铜芯\n4.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井等综合\n5.电压等级（kV）：0.6/1kV\n6.其他:满足设计及规范要求","m","4321.21"]
[14,"电力电缆 WDZN-YJY-4*25+1*16","1.名称：电力电缆\n2.型号、规格：WDZN-YJY-4*35+1*16mm2\n3.材质：铜芯\n4.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井等综合\n5.电压等级（kV）：0.6/1kV\n6.其他:满足设计及规范要求","m","225.42"]
[15,"电力电缆 WDZN-YJY-3*35+2*16","1.名称：电力电缆\n2.型号、规格：WDZN-YJY-3*35+2*16mm2\n3.材质：铜芯\n4.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井等综合\n5.电压等级（kV）：0.6/1kV\n6.其他:满足设计及规范要求\n","m","3199.03"]
[16,"电力电缆 WDZN-YJY-3*25+2*16","1.名称：电力电缆\n2.型号、规格：WDZN-YJY-3*35+2*16mm2\n3.材质：铜芯\n4.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井等综合\n5.电压等级（kV）：0.6/1kV\n6.其他:满足设计及规范要求","m","2071.42"]
[17,"电力电缆 WDZN-YJY-5*16","1.名称：电力电缆\n2.型号、规格：WDZN-YJY-5*16mm2\n3.材质：铜芯\n4.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井等综合\n5.电压等级（kV）：0.6/1kV\n6.其他:满足设计及规范要求","m","8038.24"]
[18,"电力电缆 WDZN-YJY-5*4","1.名称：电力电缆\n2.型号、规格：WDZN-YJY-5*4mm2\n3.材质：铜芯\n4.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井等综合\n5.电压等级（kV）：0.6/1kV\n6.其他:满足设计及规范要求","m","930.07"]
["小计：","","","","","",""]
[]
["表-08 ","","","","","","","",""]
["分部分项工程清单与计价表","","","","","","","",""]
["工程名称：",{"$nulls":4},"标段：/冷缩头",null,null,"第5部分 共7项"]
["序号","项目名称","项目特征描述","计量\r\n单位","工程量",null,"金额（元）",null,""]
[null,"","","","","","综合单价","合价"]
[null,"","",""]
[1,"10kV户内冷缩式电缆终端头 3*300","1.名称：10kV户内冷缩式电缆终端头\n2.型号、规格：NLS-10/3.4,3*300\n3.附件：含铜接线端子 DT-300 \n4.材质、类型 ：综合考虑\n5.安装部位：综合考虑 \n6.电压等级（kV）：10kV","个","2"]
[2,"10kV户内冷缩式电缆终端头 3*150","1.名称：10kV户内冷缩式电缆终端头\n2.型号、规格：NLS-10/3.3,3*150\n3.附件：含铜接线端子 DT-150 \n4.材质、类型 ：综合考虑\n5.安装部位：综合考虑 \n6.电压等级（kV）：10kV","个","2"]
[3,"10kV户内冷缩式电缆终端头 3*95","1.名称：10kV户内冷缩式电缆终端头\n2.型号、规格：NLS-10/3.2,3*95\n3.附件：含铜接线端子 DT-95 \n4.材质、类型 ：综合考虑\n5.安装部位：综合考虑 \n6.电压等级（kV）：10kV","个","6"]
[4,"10kV户内冷缩式电缆终端头 3*70","1.名称：10kV户内冷缩式电缆终端头\n2.型号、规格：NLS-10/3.2, 3*70\n3.附件：含铜接线端子 DT-70\n4.材质、类型 ：综合考虑\n5.安装部位：综合考虑 \n6.电压等级（kV）：10kV","个","14"]
[5,"1kV户内热缩式电缆终端头 5芯 150-240 \n 5芯 150-240","1.名称：1kV户内热缩式电缆终端头\n2.型号、规格：SY-1/5.3\n3.附件：含铜接线端子（综合考虑）\n4.材质、类型 ：综合考虑\n5.安装部位：户内 \n6.电压等级（kV）：1kV","个","31"]
[6,"1kV户内热缩式电缆终端头 5芯 70-120 \n 5芯 150-240","1.名称：1kV户内热缩式电缆终端头\n2.型号、规格：SY-1/5.2\n3.附件：含铜接线端子（综合考虑）\n4.材质、类型 ：综合考虑\n5.安装部位：户内 \n6.电压等级（kV）：1kV","个","4"]
[7,"1kV户内热缩式电缆终端头 5芯 20-50 \n 5芯 150-240","1.名称：1kV户内热缩式电缆终端头\n2.型号、规格：SY-1/5.1\n3.附件：含铜接线端子（综合考虑）\n4.材质、类型 ：综合考虑\n5.安装部位：户内 \n6.电压等级（kV）：1kV","个","348"]
["小计：","","","","","",""]
["表-08 ","","","","","","","",""]
["分部分项工程清单与计价表","","","","","","","",""]
["工程名称：",{"$nulls":4},"标段：/计量",null,null,"第6部分 共8项"]
["序号","项目名称","项目特征描述","计量\r\n单位","工程量",null,"金额（元）",null,""]
[null,"","","","","","综合单价","合价"]
[null,"","",""]
[1,"单相费控载波智能表","1.名称:单相费控智能电能表\n2.型号：1*5(60)A\n3.安装部位：强电井","只","1075"]
[2,"三相四线本地费控智能表","1.名称:三相四线本地费控智能表\n2.型号：3*220/380V，3*5(60)A\n3.安装部位：强电井","只","4"]
[3,"低压计量装置(专变)","1.名称:低压计量装置\n2.包含:表计（2只）、互感器2000/5（6只）、采集终端（1只）安装\n3.附件:含BV布电线\n3.安装部位:配电柜内","套","1"]
[4,"低压考核装置(公变)","1.名称:低压考核装置\n2.包含:表计（1只）、互感器（3只）、集中器（1只）安装\n3.附件:含BV布电线\n3.安装部位:配电柜内","套","7"]
[5,"预付费式电表箱（三相一位，150/5）","1.名称：预付费式电表箱\n2.型号：三相一位，100/5\n3.材质：透明聚碳酸酯（PC）和ABS工程塑料\n4.规格：外形尺寸1064mm×830mm×135mm（高×宽×厚）\n5.安装方式：距地1.5米挂墙明装","台","2"]
[6,"预付费式电表箱（三相一位，400/5）","1.名称：预付费式电表箱\n2.型号：三相一位，300/5\n3.材质：透明聚碳酸酯（PC）和ABS工程塑料\n4.规格：外形尺寸1064mm×1128mm×135mm（高×宽×厚）\n5.安装方式：距地1.5米挂墙明装","台","2"]
[7,"预付费式电表箱（单相六位）","1.名称：预付费式电表箱\n2.型号：单相六位\n3.材质：透明聚碳酸酯（PC）和ABS工程塑料\n4.规格：外形尺寸 830mm×798mm×130mm（高×宽×厚）\n5.安装方式：距地1.5米挂墙明装","台","175"]
[8,"预付费式电表箱（单相五位）","1.名称：预付费式电表箱\n2.型号：单相五位\n3.材质：透明聚碳酸酯（PC）和ABS工程塑料\n4.规格：外形尺寸 830mm×798mm×130mm（高×宽×厚）\n5.安装方式：距地1.5米挂墙明装","台","5"]
["小计：","","","","","",""]
[]
["表-08 ","","","","","","","",""]
["分部分项工程清单与计价表","","","","","","","",""]
["工程名称：",{"$nulls":4},"标段：/桥架",null,null,"第7部分 共5项"]
["序号","项目名称","项目特征描述","计量\r\n单位","工程量",null,"金额（元）",null,""]
[null,"","","","","","综合单价","合价"]
[null,"","",""]
[1,"普通强电桥架 100*50*1.0\n*1.0","1.名称：普通强电桥架 \n2.型号、规格：100*50*1.0\n3.材质：钢质，热镀锌\n4.类型：综合考虑\n5.接地方式：符合设计及规范要求\n6.附件：含桥架隔板、盖板及桥架连接弯头、三通、四通等配件\n7.特别说明：含重复接地、开孔、除锈、刷油防腐、过伸缩缝、沉降缝处理等且符合规范和设计要求","m","414.71"]
[2,"普通强电桥架 200*100*1.0\n","1.名称：普通强电桥架 \n2.型号、规格：200*100\n3.材质：钢质，热镀锌\n4.类型：综合考虑\n5.接地方式：符合设计及规范要求\n6.附件：含桥架隔板、盖板及桥架连接弯头、三通、四通等配件\n7.特别说明：含重复接地、开孔、除锈、刷油防腐、过伸缩缝、沉降缝处理等且符合规范和设计要求","m","960.5"]
[3,"普通强电桥架 300*100*1.2\n","1.名称：普通强电桥架 \n2.型号、规格：300*100\n3.材质：钢质，热镀锌\n4.类型：综合考虑\n5.接地方式：符合设计及规范要求\n6.附件：含桥架隔板、盖板及桥架连接弯头、三通、四通等配件\n7.特别说明：含重复接地、开孔、除锈、刷油防腐、过伸缩缝、沉降缝处理等且符合规范和设计要求","m","519.5"]
[4,"普通强电桥架 400*100*1.2\n","1.名称：普通强电桥架 \n2.型号、规格：400*100\n3.材质：钢质，热镀锌\n4.类型：综合考虑\n5.接地方式：符合设计及规范要求\n6.附件：含桥架隔板、盖板及桥架连接弯头、三通、四通等配件\n7.特别说明：含重复接地、开孔、除锈、刷油防腐、过伸缩缝、沉降缝处理等且符合规范和设计要求","m","741.8"]
[5,"普通强电桥架 600*200*1.8\n","1.名称：普通强电桥架\n2.型号、规格：600*100\n3.材质：钢质，热镀锌\n4.类型：综合考虑\n5.接地方式：符合设计及规范要求\n6.附件：含桥架隔板、盖板及桥架连接弯头、三通、四通等配件\n7.特别说明：含重复接地、开孔、除锈、刷油防腐、过伸缩缝、沉降缝处理等且符合规范和设计要求","m","1204.68"]
["小计："]
[]
[{"$nulls":5},"标段：/其它",null,null,"第8部分 共4项"]
[null,"项目名称","项目特征描述","计量\r\n单位","工程量",null,"金额（元）",null,""]
[null,"","","","","","综合单价","合价"]
[null,"","",""]
[1,"桥架支吊架","1.名称：桥架支吊架\n2.材质：角钢（综合） \n3.规格：综合考虑\n4.含膨胀螺栓、拉杆等，完成桥架支架的所有项目；","kg","5082.71"]
[2,"设备基础槽钢制安","1.名称：槽钢 \n2.材质： \n3.规格：[10","kg","1940"]
[3,"绝缘垫 5mm","1.名称：绝缘胶垫 \n2.材质：NR/SBR/IIR非极性橡胶\n3.规格：1000mm*5mm(宽*厚)\n4.耐压等级：10kV\n5.安装部位：户内","m2","405"]
[4,"防火堵洞 盘柜下","1.名称：防火堵洞 盘柜下\n2.材质：防火堵料\n3.方式：满足设计及规范要求\n4.部位：综合\n5.特别说明：每0.25m2按一处计\n6.其他：满足设计及规范要求","处","184"]
["本页小计","","","","","",""]
[]
["表-08 ","","","","","","","",""]
["分部分项工程清单与计价表","","","","","","","",""]
["工程名称：",{"$nulls":4},"标段：/调试",null,null,"第9部分共10项"]
["序号","项目名称","项目特征描述","计量\r\n单位","工程量",null,"金额（元）",null,""]
[null,"","","","","","综合单价","合价"]
[null,"","",""]
[1,"柴油发电机系统调试","1.名称：柴油发电机系统调试 \n2.功率：≤1500kW\n3.其他：满足规范及设计要求","台","1"]
[2,"电力变压器系统调试","1.名称：电力变压器系统 \n2.型号：干式变压器 \n3.容量(kVA)：≤2000kV·A\n4.其他：满足规范及设计要求","系统","9"]
[3,"送配电装置系统1kV","1.型号：交流供电系统\n2.电压等级：1kV\n3.其他：满足规范及设计要求","系统","9"]
[4,"送配电装置系统10kV","1.型号：交流供电断路器\n2.电压等级：10kV\n3.其他：满足规范及设计要求","系统","12"]
[5,"自动投入装置调试","1.名称：备用电源自动投入装置调试\n2.类型：1kV\n3.其他：满足规范及设计要求","系统(台、套）","2"]
[6,"不间断电源调试 容量≤100kV·A","1.名称：不间断电源调试 \n2.容量：≤100kV·A \n3.其他：满足规范及设计要求","系统","1"]
[7,"母线系统调试≤1kV","1.名称 ：母线系统调试\n2.电压等级（kV）：≤1kV\n3.其他:满足规范及设计要求","段","3"]
[8,"避雷器调试≤10kV","1.名称 ：避雷器调试\n2.电压等级（kV）：≤10kV\n3.其他:满足规范及设计要求","组","15"]
[9,"电容器调试 ≤1kV","1.名称：电容器调试\n2.电压等级（kV）：1KV","组","8"]
[10,"电缆试验","1.名称：电缆泄漏试验 \n2.电压等级（kV）：10kV","次（根、点）","11"]
["本页小计","","","","","",""]